**SECURITHERM thermostatische tweegreeps wastafelmengkraan**

Hoge ééngats tweegreepsmengkraan H.205 L.150

Thermostatische mengkraan met draaibare uitloop

Referentie: **H9726**

 Beschrijving voor bestektekst

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan op blad, voor wastafel.

Hoge ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.205 mm L.150 mm met gladde binnenkant.

Uitloop met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Keramisch binnenwerk kwart draai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur van koud water tot 41°C

Dubbele temperatuurbegrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, tweede vergrendelde begrenzing op 41°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Bediening met "ERGO" grepen.

Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in rvs.

PEX flexibles F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.