DELABIE_C100M35H9769

**SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan**

Referentie: H9769

Beschrijving voor lastenboek

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan voor douche zonder terugslagklep op de toevoeren (minder bacteriegroei).

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur: tot 41°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 38°C; 2de vergrendeld op 41°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Bediening met ergonomische grepen.

Douche uitgang M1/2".

Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4".

Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).