**Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT**

Pour bouclage de 44 à 58°C

90 l/min, M1"

Référence: **731053**

Descriptif CCTP

Mitigeur thermostatique centralisé pour bouclage de 44 à 58°C :

Sécurité antibrûlure.

Régulation des variations de température.

Filtres et clapets antiretour accessibles par l’extérieur sans démontage du mécanisme.

Choc thermique possible.

Cartouche interchangeable à cellule thermoréactive.

Corps laiton chromé haute résistance.

Température maximum de l’eau chaude : 85°C.

Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini.

Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi (0,5 bar recommandé).

Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé).

Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue).

Sortie d’EM vers le haut (bague violette).

Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas.

Sécurisation et prolongation de la durée de vie du réseau (ECS > 65°C = facteur de vieillissement prématuré).

Butée de température maximale réglable par l'installateur.

Limitation des risques de brûlures en baissant la température en sortie de production.

90 l/min - M1".

Garantie 30 ans.