**PREMIX CONFORT centrale thermostatische mengautomaat**

Voor gemengd water van 32 tot 42°C

T2, M3/4"

Referentie: **731200**

 Beschrijving voor bestektekst

Centrale thermostatische mengautomaat voor gemengd water

van 32° tot 42°C:

Anti-verbrandingsveiligheid.

Opvangen van temperatuurschommelingen.

Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk van buitenaf

zonder demonteren van het mechanisme.

Thermische spoeling is mogelijk zonder speciale sleutel

(drukknop op de regelknop).

Verwisselbaar binnenwerk met zelfbewegend element.

Lichaam in messing verchroomd met grote oppervlaktehardheid.

Maximum temperatuur warm water: 85°C.

Differentieel warm water/gemengd water: 15°C min.

Drukverschil op de ingangen: 1 bar max (0,5 bar aanbevolen).

Min/max druk: 1 tot 10 bar (1 tot 5 bar aanbevolen).

Toevoer warm water links (rode ring) en koud water rechts (blauwe ring).

Uitgang gemengd water bovenaan (paarse ring).

Uitgang onderaan mogelijk: de stop losschroeven en bovenaan

terugplaatsen en de uitgangskoppeling gemengd water onderaan plaatsen.

Temperatuurbegrenzer instelbaar door de installateur.

Het risico op brandwonden verminderen door de temperatuur

aan het aftappunt te verlagen.

55 l/min - 3/4".

30 jaar garantie.