**Mengkraan voor spoeltafel of trog**

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk

Mengkraan met draaibare uitloop H.305 L.220

Referentie: **2564T4BEL**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische spoeltafelmengkraan op blad.

Eéngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.305 mm L.220 mm.

Hoge mengkraan met hygiënische straalbreker, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Lichaam en voet in messing verchroomd.

Contactloze bediening, met hygiënische hendel L.185 mm.

PEX flexibels F3/8".

Terugslagklep en filter op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.